## Blad1
Beräkning Reglerventil
Observera att du endast kan ändra värdet i de gula cellerna.
[8 empty] | AP | Ventil | Typ
Beräkning Kvs |  |  | Flöde omräkning |  |  |  |  | Dimension | Kvs | 2 el. 3-väg
[8 empty] | 15 | 0.25 | SVI x15x
Flöde ( l/s ) | 0.3 |  | Liter / timma | 50 | Till liter / sek | 0.013889 |  | 15 | 0.4 | SVI x15x
Tryck ( kPa ) | 15 |  | Kubik / timma | 5.6 | Till liter / sek | 1.5556 |  | 15 | 0.63 | SVI x15x
Tryck flödesvariabla (kPa) | 10 |  | Liter / minut | 40.2 | Till liter / sek | 0.67 |  | 15 | 1 | SVI x15x
[8 empty] | 15 | 1.6 | SVI x15x
Beräknad Reglerventil | 2.7885 |  |  | Tryck omräkning |  |  |  | 15 | 2.5 | SVI x15x
Antagen Reglerventil | 40 |  |  | 1 m = 10 kPa | 1 kPa = 0,1 m |  |  | 20 | 4 | SVI x20
Tryckfall över Reglerventil | 0.0729 |  |  | 1 kPa = 1000 Pa | 1 Pa = 0,001 kPa |  |  | 20 | 6.3 | SVI x20
Ventilauktoritet | 0.7237% |  |  | 1mvp = 1 m | 1 m = 1 mvp |  |  | 25 | 10 | SVI x25
|  |  |  | 1 mmvp = 0,01 m | 1 mmvp = 0,01 m |  |  | 32 | 16 | SVI x32
|  |  |  | 1 mmvp = 0,1 kPa | 1 kPa = 10 mmvp |  |  | 40 | 25 | SVI x40
[8 empty] | 50 | 40 | SVI x50
Skriv in föreskrivna värden I rutorna Flöde och Tryck. | [7 empty] | 65 | 63 | SVF x65
Den röda rutan beräknar ett Kvs-värde. | [7 empty] | 80 | 100 | SVF x80
[5 empty] | Telefon +46 | (0)31-287202 |  | 100 | 145 | SVF x100
Kontrollera att tryckfallet inte blir för högt. Om detta är fallet välj en större. |  |  |  |  | Mob.Telefon +46 | (0)708885298 |  | 125 | 220 | SVF x125
Vid dimensionering av en ventil väljs normalt ett Kvs-värde inom -20% till 40% av beräknat värde | [7 empty] | 150 | 320 | SVF x150
[8 empty] | 200 | 550 | SVF x200
Om Du har fler reglerventilsberäkningar så kan du använda nedstående tabell
Objekt/Märke | Flöde | Tryck | Beräknat Kvs | Valt kvs-värde | Tryckfall reglerventil | Auktoritet | Variabla sträckan
(betekning på reglerventil) | (l/s) | (kPa) |  |  | (kPa)
1 | 1.3 | 8.4 | 16.1475 | 16 | 8.5556 | 63.11% | 5
2 | 0.18 | 45 | 0.96598 | 1.6 | 16.4025 | 62.12% | 10
3 | 0.14 | 17 | 1.2224 | 1.6 | 9.9225 | 49.81% | 10
4 | 0.18 | 15 | 1.6731 | 1.6 | 16.4025 | 62.12% | 10
5 | 0.18 | 15 | 1.6731 | 1.6 | 16.4025 | 62.12% | 10
6 | 0.18 | 15 | 1.6731 | 1.6 | 16.4025 | 62.12% | 10
Objekt/Märke | Flöde | Tryck | Beräknat Kvs | Valt kvs-värde | Tryckfall reglerventil | Auktoritet | Variabla sträckan
(betekning på reglerventil) | (l/s) | (kPa) |  |  | (kPa)
7 | 0.18 | 15 | 1.6731 | 1.6 | 16.4025 | 62.12% | 10
8 | 0.18 | 15 | 1.6731 | 1.6 | 16.4025 | 62.12% | 10
9 | 0.18 | 15 | 1.6731 | 1.6 | 16.4025 | 62.12% | 10
10 | 0.18 | 15 | 1.6731 | 1.6 | 16.4025 | 62.12% | 10
11 | 0.18 | 15 | 1.6731 | 1.6 | 16.4025 | 62.12% | 10
12 | 0.18 | 15 | 1.6731 | 1.6 | 16.4025 | 62.12% | 10
Variabla sträckan är från huvudstam till reglerventil
Dålig ventilauktoritet innebär att ventilen enbart reglerar flödet nära stängt läge, då tryckfallet över ventilen är störst
Ventilauktoriteten ska vara minst 50% för att säkerställa god funktion